新区职工餐厅大修工程中央空调系统

技术规格书

根据《首钢长治钢铁有限公司后勤服务中心新区职工餐厅维修改造工程初步设计》，餐厅新增中央空调设施一套，并在其东南角新建制冷机房一座。餐厅为地上一层，钢结构彩钢复合板围护结构，面积约1200平米，建筑高度约7.8米，石膏板吊顶高度6米，空调风设备采用吊装方式。按照《初步设计》和《设备清单（第一批）》要求，新增中央空调系统技术规格如下：

- 制冷机组：制冷量349KW。包含以下设备：

- 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机：制冷量349KW/台，冷冻水供/回水温度7/12℃，冷却水供/回水温度32/37℃，含成套电控装置；1套。（松下、远大、双良等知名品牌）

- 冷冻水循环泵：Q=70m3/h，H=25m；2套。（凯泉、连成、南方等知名品牌）

- 冷却水循环泵：Q=100m3/h，H=25m；2套。（凯泉、连成、南方等知名品牌）

- 冷冻水定压补水装置：含稳压罐、补水泵（2台）、成套电控装置、不锈钢软水箱、全自动软水机组等；1套。（凯泉、连成、南方、富莱克等知名品牌）

- 冷却塔：Q=100m3/h，冷却水进/出口温度37/32℃；1套。（马利、良机、览讯等知名品牌）

- 机房内电气及自控：含总柜、控制柜、线缆、桥架等。（施耐德、正泰、德力西等知名品牌）

- 空调风设备：

- 风机盘管：制冷量12.6KW/台，功率170W；30台，带2套控制装置。（格力、美的、开利积微等知名品牌）

- 排风风机：Q=5000m3/h，余压360Pa，功率1.3KW，电压380V；2台，带控制装置、风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质为镀锌钢板。（格力、美的、开利积微等知名品牌）

- 单向流净化新风机：Q=5000m3/h，余压300Pa，功率1.5KW，电压380V；2台，带初效+中效过滤、控制装置、风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质为镀锌钢板。（格力、美的、开利积微等知名品牌）

- 三、制冷机房内及机房至餐厅内风机盘管的所有管道、阀门、过滤器及保温等。（管道：国标大厂；阀门、过滤器：沪工、良工等知名品牌）

- 四、以上设备由空调设备厂家成套供货、安装、调试，并对系统功能性及完整性负责。

- 五、甲方负责提供电源至制冷机房总柜和空调风设备控制装置处，提供水源（生活水） 和蒸汽（0.3-0.8MPa，饱和蒸汽）至制冷机房。

- 后勤服务中心

- 2023年4月24日