附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理项目名称、  编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。

该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：2023年5月15日至 2023年7月 14日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：

授权人盖章（行政公章）：

法定代表人盖章并签字:

年      月     日

附件3

| 投标货物数量及价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 使用地点 | 规格型号 | 维修内容 | 维修价格 (元) | 合计(元) | 数量 | 总计(元) | 备注 |
| 一标段 | 1 | 炼钢厂转炉倾动变频器 | 6SE7033-2EG60 | 1、将CUVC板、通讯板、编码器板、光纤板、电源板、整流单元、触发板、逆变单元和电容全部从变频器上拆下，内部主板及各电路板进行全面清灰处理，同时检查PCB板是否异常，有没有发热烧黄部位，是否存在劣化元件、部件、插件等，建议对劣化器件进行预防性更换。 |  |  | 7 |  | 检测中如发现需更换如下配件，单价分别为：可控硅 （ ）元/个，IGBT（ ）元/个，电路板 （ ）元/块，此项不计入投标总价。 |
|  |  |  |  | 2、检查铜排之间的绝缘状态，电路板件清洗，加固绝缘油漆。检查可控硅，IGBT底部导热硅脂是否发干，并对其进行清理及重新涂抹；对破损、性能下降绝缘纸进行更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、检查预充电控制回路的状况。包括清灰、检查控制端子的状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、检查变频风扇电机性能；（振动、声音）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、变频柜内所有端子接线是否紧固；端子有无破裂痕迹；端子排短接片有无松动；测试光纤衰减，对衰减下降的光纤进行更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、更换变频器内的12个爱普科斯电容（B43456-S9508-M12 ） |  |  |  |  |  |
|  | 一标段报价总计： 元，大写： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、维修内容报价均包含所需备件材料，更换元件为原品牌。 2、若在维保过程发现可控硅、IGBT、电路板等配件需更换，以备注中报价及投标单位承诺价格为准，含备件、人工等费用,要求使用原装配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 使用地点 | 规格型号 | 维修内容 | 维修价格 (元) | 合计(元) | 数量 | 总计(元) | 备注 |
| 二标段 | 1 | 脱硫脱硝增压风机变频器 | 6SR4502-5MH46-5BF1-Z | 1、将系统功率单元模块全部从变频器上拆下，全部功率逆变模块需要分体拆开，内部主板进行全面清灰处理，同时检查是否存在劣化元件、部件、插件等，建议对劣化器件进行预防性更换。 |  |  | 2 |  | 检测中如发现需更换如下配件，单价分别为：可控硅 0 元/个，IGBT 元/个，电容 元/个，此项不计入投标总价。 |
|  |  |  |  | 2、检查铜排之间的绝缘状态，电路板件清洗，加固绝缘油漆。对破损、性能下降绝缘纸进行更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、检查电控制回路的状况。包括清灰、检查控制端子的状态。紧固所有端子、光纤端口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、检查柜顶冷却风扇电机性能；（振动、声音）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、空开、继电器端子接线是否紧固无松动；柜内所有端子接线是否紧固；端子有无破裂痕迹；端子排短接片有无松动；处理接线氧化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、对变频器的控制柜、功率单元柜、变压器柜和充电柜等系统检查和清灰； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、检查温控探头及调整插入深度，检查温控探头导线并调整温控线与高压带电部位绝缘距离。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 烧结主抽风机变频器 | 6SR4502-5MF44-7BF1-Z | 1、将系统功率单元模块全部从变频器上拆下，全部功率逆变模块需要分体拆开，内部主板进行全面清灰处理，同时检查是否存在劣化元件、部件、插件等，建议对劣化器件进行预防性更换。 |  |  | 3 |  | 检测中如发现需更换如下配件，单价分别为：可控硅 0 元/个，IGBT 元/个，电容 元/个，此项不计入投标总价。 |
|  |  |  |  | 2、检查铜排之间的绝缘状态，电路板件清洗，加固绝缘油漆。对破损、性能下降绝缘纸进行更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、检查电控制回路的状况。包括清灰、检查控制端子的状态。紧固所有端子、光纤端口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、检查柜顶冷却风扇电机性能；（振动、声音）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、空开、继电器端子接线是否紧固无松动；柜内所有端子接线是否紧固；端子有无破裂痕迹；端子排短接片有无松动；处理接线氧化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、对变频器的控制柜、功率单元柜、变压器柜和充电柜等系统检查和清灰； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、检查温控探头及调整插入深度，检查温控探头导线并调整温控线与高压带电部位绝缘距离。 |  |  |  |  |  |
|  | 二标段报价总计： 元，大写： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1、维修项目内容均包含所需备件材料，更换元件为原品牌 2、报价时提供可控硅、电容、IGBT等原件单价，含备件、人工等费用，要求使用原装配件,若需更换按招标价结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的2023年炼钢厂、炼铁厂变频器维保项目（招标编号：2023－111）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金：（壹万元整）

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：

法定代表人签字并盖章：

年    月    日