## A标段阀门
附件3：
报 价 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办询2024-003 | [11 empty] | A标段
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 规格/型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 交货期 | 报价货物品牌/厂家 | 备注
1 |  | 电子式电动调节切断蝶阀 | DZWY 型 DN600 PN0.25Mpa 耐温：150℃ | 技术要求： 1）介质：转炉煤气，工作温度：80℃ 2）阀门采用三偏心金属硬密封结构，具有调节和切断功能; 3）最大流量：11000Nm3/h，常用流量：9000Nm3/h 最小流量：0Nm3/h；阀前压力（10）±0.5kPa，阀后压力 8kPa； 4）阀门启闭应灵活，电动时启闭时间不大于 60 秒；基本误差±1%，死区＜1.0%，回差＜1.0%，响应时间不大于 3s，失电阀门关闭； 5）带智能一体化电动执行机构，执行机构带远程转换器，可就地和远程操作（带就地操作按钮），电压 AC380V，信号为 4-20mA; 6）所处环境为工业大气环境，露天安装，位置属爆炸危险环境 2 区，电气设备需防爆，等级不低于 ExdII BT4； 7）阀门接口管径为∅630X6，材质均为 Q235-B； 8）煤气冷凝水中含有较高的 SO42- .CO32- .PO43-具有较高的腐蚀性，阀门须考虑相应的防腐措施。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第一批
2 |  | 电子式电动调节切断蝶阀 | DZWY 型 DN1800 PN0.25Mpa 耐温：150℃ | 技术要求： 1）介质：高炉煤气，最高工作温度：100℃。 2）阀门采用三偏心金属硬密封结构，具有调节和切断功能; 3）最大流量：160000Nm3/h，常用流量：130000Nm3/h，最小流量：40000Nm3/h；阀前压力 10-12kPa，阀后压力 7.5-7.8kPa； 4）阀门启闭应灵活，电动时启闭时间不大于 60 秒；基本误差±1%，死区＜1.0%，回差＜1.0%，响应时间不大于 3s，失电维持阀位； 5）带智能一体化电动执行机构，执行机构带远程转换器，可就地和远程操作（带就地操作按钮），电压 AC380V，信号为 4-20mA; 6）所处环境为工业大气环境，露天安装，位置处于爆炸危险环境 2 区，电气设备需防爆，等级不低于 ExdII BT4； 7）阀门接口管径分别为∅1820x10，材质均为 Q235-B； 8）煤气冷凝水中含有较高的SO42- .CO32- .Cl-，具有较高的腐蚀性，阀门须考虑相应的防腐措施。 9）阀门带底座，阀中心距底座 1350mm。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第一批
3 | S24037369 | 电动插板阀 | F941X-2.5 | PN0.25MPa DN1800，介质：高炉煤气，耐温：150℃，带波纹管，波纹管材质：316L 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
4 | S24037370 | 电动金属硬密封蝶阀 | D943PT-2.5 | PN0.25MPa DN1800，介质：高炉煤气，耐温：150℃ 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
5 | S24037371 | 电动插板阀 | F941X-2.5 | PN0.25MPa DN1000，介质：焦炉煤气，耐温：150℃，带波纹管，波纹管材质：316L 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
6 | S24037372 | 电动金属硬密封蝶阀 | D943PT-2.5 | PN0.25MPa DN1000，介质：焦炉煤气，耐温：150℃ 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
7 | S24037373 | 电动插板阀 | F941X-2.5 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，耐温：150℃，带波纹管，波纹管材质：316L 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
8 | S24037374 | 电动金属硬密封蝶阀 | D943PT-2.5 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，耐温：150℃ 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
9 | S24037375 | 电动翻板阀 | F943X-2.5 | PN0.25MPa DN200，介质：焦炉煤气，耐温：150℃，带波纹管，波纹管材质：316L 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
10 | S24037376 | 电动金属硬密封蝶阀 | D943PT-2.5 | PN0.25MPa DN200，介质：焦炉煤气，耐温：150℃ 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
11 |  | 截止阀 | J41H-16C DN400 | 介质：蒸汽 耐温：350℃ 带配对法兰及连接件 | 个 | 1 | [5 empty] | 第四批
12 | S24037387 | 封闭式电动插板阀 | MF941X-2.5 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，耐温：150℃，带波纹管，波纹管材质：316L 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第四批
13 | S24037389 | 电动金属硬密封蝶阀 | D943PT-2.5 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，耐温：150℃ 带底座、配对法兰、螺栓、螺母及金属缠绕垫片 带室外防爆电控箱，可实现 PLC 远传控制功能，预留 PLC 接口。 | 台 | 1 | [5 empty] | 第四批
14 | S24037393 | 闸阀 | Z41H-25C | 介质：蒸汽 耐温：350℃ 组合/DN400 带配对法兰及连接件 | 个 | 1 | [5 empty] | 第五批
15 | S24037394 | 闸阀 | Z41H-25C | 介质：蒸汽 耐温：350℃ 组合/DN200 带配对法兰及连接件 | 个 | 1 | [5 empty] | 第五批
16 | S24037395 | 闸阀 | Z41H-25C | 介质：蒸汽 耐温：350℃ 组合/DN100 带配对法兰及连接件 | 个 | 1 | [5 empty] | 第五批
| 合计 |  |  |  |  | 16
总价： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [9 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时请务必注明付款方式。
3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。
报价人（章）： | [8 empty] | 2024年 月 日于首钢长钢

## B标段补偿器
附件3：
报 价 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办询2024-003 | [11 empty] | B标段
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 规格/型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 交货期 | 报价货物品牌/厂家 | 备注
1 | S24037367 | 横向大拉杆补偿器 | 介质：蒸汽 耐温：350℃，PN1.6MPa DN400 | 轴向补偿量：262mm 轴向刚度：17N/mm，波纹管材质：316L，带导流筒，导流筒材质 45MnB | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
2 | S24037368 | 无推力套筒补偿器 | 介质：蒸汽 耐温：350℃ PN1.6MPa DN400 | 补偿量≥250mm，带防拉断装置，焊接连接，密封材料：柔性石墨环，材质：Q235-B | 台 | 4 | [5 empty] | 第二批
3 | S24037378 | 轴向波纹补偿器 | 2.5TB1800×6-J-820 | PN0.25MPa DN1800，介质：高炉煤气，轴向补偿量△x=106mm，轴向刚度：403N/mm，总长 L=820mm，波纹管材质：316L 接管规格 D1820x10，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
4 | S24037379 | 轴向波纹补偿器 | 2.5TB1000×6-J-796 | PN0.25MPa DN1000，介质：焦炉煤气，轴向补偿量△x=117mm，轴向刚度：245N/mm，总长 L=796mm，波纹管材质：316L 接管规格 D1020x8，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
5 | S24037380 | 轴向波纹补偿器 | 2.5TB600×8-J-816 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，轴向补偿量△x=140mm，轴向刚度：135N/mm，总长 L=816mm，波纹管材质：316L 接管规格 D630x6，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
| S24037381 | 小拉杆三向波纹补偿器 | 2.5XHB1000×8-J-1500 | PN0.25MPa DN1000，介质：焦炉煤气，轴向补偿量△x=156mm，轴向刚度：184N/mm，横向补偿量△x=72mm，横向刚度：239N/mm，总长 L=1500mm，波纹管材质：316L 接管规格 D1020x8，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
6 | S24037385 | 小拉杆三向波纹补偿器 | 2.5XHB2000×8-J-1500 | PN0.25MPa DN2000，介质：高炉煤气，轴向补偿量△x=176mm，轴向刚度：354N/mm，横向补偿量△x=67mm，横向刚度：759N/mm，总长 L=1500mm，波纹管材质：316L 接管规格 D2020x10，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第四批
8 | S24037382 | 小拉杆三向波纹补偿器 | 2.5XHB600×8-J-1500 | PN0.25MPa DN600，介质：转炉煤气，轴向补偿量△x=140mm，轴向刚度：135N/mm，横向补偿量△x=107mm，横向刚度：65N/mm，总长 L=1500mm，波纹管材质：316L 接管规格 D630x6，材料 Q235B | 台 | 1 | [5 empty] | 第二批
| 合计 |  |  |  |  | 11
总价： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [9 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时请务必注明付款方式。
3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。
报价人（章）： | [8 empty] | 2024年 月 日于首钢长钢