## A标段
附件3：
比 选 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办2024-024
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 品牌/厂家 | 交货期 | 申报单位
1 | S24037486 | FJP测管流量计 | FJPE1-D1820x10/Y/1/ib/CS 管径：D1820x10 工作压力：6～8kPa 介质：高炉煤气 介质温度：50℃ 刻度流量：180000Nm3/h 最大流量：150000Nm3/h 输出：4～20mA 防护等级：IP65 防爆型 带差压变送器 带三阀组及安装附件 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
|  | 压力变送器 | 与流量计成套供货 带安装附件 二线制 输出：4～20mA 防爆型 |  | 台 | 1
2 | S24037487 | FJP测管流量计 | FJPE1-D610x10/Y/1/ib/CS 管径：D610x10 工作压力：6～8kPa 介质：转炉煤气 介质温度：50℃ 刻度流量：12000Nm3/h 最大流量：10000Nm3/h 输出：4～20mA 防护等级：IP65 防爆型 带差压变送器 带三阀组及安装附件 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
|  | 压力变送器 | 与流量计成套供货 带安装附件 二线制 输出：4～20mA 防爆型 |  | 台 | 1
3 | S24037488 | FJP测管流量计 | FJPE1-D1020x8/Y/1/ib/CS 管径：D1020x8 工作压力：4～5kPa 介质：焦炉煤气 介质温度：40℃ 刻度流量：28000Nm3/h 最大流量：25000Nm3/h 输出：4～20mA 防护等级：IP65 防爆型 带差压变送器 带三阀组及安装附件 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
|  | 压力变送器 | 与流量计成套供货 带安装附件 二线制 输出：4～20mA 防爆型 |  | 台 | 1
4 | S24037489 | FJP测管流量计 | FJPE1-D219x6/Y/1/ib/CS 管径：D219x6 工作压力：4～5kPa 介质：焦炉煤气 介质温度：40℃ 刻度流量：1500Nm3/h 最大流量：1200Nm3/h 输出：4～20mA 防护等级：IP65 防爆型 带差压变送器 带三阀组及安装附件 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
|  | 压力变送器 | 与流量计成套供货 带安装附件 二线制 输出：4～20mA 防爆型 |  | 台 | 1
5 | S24037490 | YJLB型喷嘴流量计 | YJLBⅡ-P/Q1/311/D89x4/P0/T1/J2/C5/F/B/B/A1/0 管径：D89x4 介质：氮气 压力等级：1.6Mpa 常用流量：15Nm3/min 最大流量：20Nm3/min 输出：4～20mA 防护等级：IP67 防爆型 带Hart差压变送器、配对法兰及安装附件 | 压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
6 | S24037491 | YJLB型节流式流量计 | YJLBⅡ-KS/Q1/311/D219×6/P0/T2/J3/C5/F/B/B/A1/0 管径：D219×6 介质：饱和蒸汽 压力等级：1.6Mpa 流量双向测量,双向流孔板型，双向流量如下 外供蒸汽:常用流量：15t/h 最大流量：25t/h 启动蒸汽:常用流量：15t/h 最大流量：25t/h 输出：4～20mA 防护等级：IP67 防爆型 带两台Hart差压变送器、配对法兰及安装附件 | 压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
7 | S24037492 | YJLB型喷嘴流量计 | YJLBⅡ-P/Q1/311/D426x9/P0/T2/J3/C5/F/B/B/A1/0 管径：D426x9 介质：饱和蒸汽 压力等级：1.6Mpa 常用流量：25t/h 最大流量：100t/h 输出：4～20mA 防护等级：IP67 防爆型 带Hart差压变送器、配对法兰及安装附件 | 压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿 | 台 | 1
|  | 热电阻 | 与流量计成套供货 Pt100 带安装附件 |  | 支 | 1
8 | S24037493 | 插入式超声波流量计 | 型号：BL-L-C-W-EX 介质：除盐水 管径：D219x6 测量范围：0～120t/h 精度：1级 插入式传感器 壁挂式主机 电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示 带4～20mA输出和RS485通讯接口 防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 防护等级：IP68 带传感器到主机专用电缆20米 带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 数据采集及上传模块 | BL-R200-A 工业级无线路由器 带RS485接口 含天线、配套电源适配器 带适配电源插座 与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内 |  | 台 | 1
9 | S24037494 | 插入式超声波流量计 | 型号：BL-L-C-W-EX 介质：生产排水 管径：D219x6 测量范围：0～250t/h 精度：1级 插入式传感器 壁挂式主机 电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示 带4～20mA输出和RS485通讯接口 防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 防护等级：IP68 带传感器到主机专用电缆20米 带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 数据采集及上传模块 | BL-R200-A 工业级无线路由器 带RS485接口 含天线、配套电源适配器 带适配电源插座 与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内 |  | 台 | 1
10 | S24037495 | 插入式超声波流量计 | 型号：BL-L-C-W-EX 介质：生产-消防水 管径：D273x8 测量范围：0～250t/h 精度：1级 插入式传感器 壁挂式主机 电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示 带4～20mA输出和RS485通讯接口 防护等级：IP68 带传感器到主机专用电缆30米 防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱 | SS2360-K1 | 台 | 2
|  | 数据采集及上传模块 | BL-R200-A 工业级无线路由器 带RS485接口 含天线、配套电源适配器 带适配电源插座 与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内 |  | 台 | 2
11 | S24037496 | 外缚式超声波流量计 | 型号：BL-L-F-W-EX 防护等级：IP68 介质：生活给水 管径：DN65 测量范围：0～30t/h 精度：1级 外缚式传感器 壁挂式主机 电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示 带4～20mA输出和RS485通讯接口 带传感器到主机专用电缆25米 防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱 | SS2360-K1 | 台 | 1
|  | 数据采集及上传模块 | BL-R200-A 工业级无线路由器 带RS485接口 含天线、配套电源适配器 带适配电源插座 与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内 |  | 台 | 1
12 | S24037502 | 热电阻 | 型号：WZP-240 分度号：Pt100 安装螺纹：M27x2 保护管材质：不锈钢 保护管外径 ：∅16mm L/l=300/150mm 防爆型 介质:饱和蒸汽 压力：0.3-0.7Mpa 温度：270℃ 管径：D219×6 带热电阻套管 | SS2360-K1 | 支 | 1
13 | S24037503 | 热电阻 | 型号：WZP-240 分度号：Pt100 安装螺纹：M27x2 保护管材质：不锈钢 保护管外径 ：∅16mm L/l=400/250mm 防爆型 介质:饱和蒸汽 压力：1.0Mpa 温度：270℃ 管径：D426×9 带热电阻套管 | SS2360-K1 | 支 | 1
14 | S24037504 | 隔爆型压力变送器 | 型号：PMC1331Z-1B1F2562G1H 量程:0～1.6Mpa 过程连接:M20x1.5 电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制 防爆型 防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5% | SS2360-K1 | 台 | 2
15 | S24037505 | 隔爆型压力变送器 | 型号：PMC1331Z-1B1F2562G1G 量程:0～1.0Mpa 过程连接:M20x1.5 电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制 防爆型 防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5% | SS2360-K1 | 台 | 1
16 | S24037506 | 隔爆型压力变送器 | 型号：PMC1331Z-1B1F2562F1V 量程:0～20kpa 过程连接:M20x1.5 电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制 防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5% | SS2360-K1 | 台 | 1
17 | S24037507 | 隔爆型压力变送器 | 型号：PMC1331Z-1B1F2562F1T 量程:0～16kpa 过程连接:M20x1.5 电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制 防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5% | SS2360-K2 | 台 | 1
18 | S24037415 | 浮球液位计 | UQK-614 长度：6.5m L1=-5.5m L2=-3.8m L3=-2.7m L4=-2.1m 带重锤，悬索等 | SS2360-D2 | 个 | 2
合计 | [5 empty] | 37
投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [6 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时付款方式响应标书即可。
3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。
|  | 报价人（章）： |  |  |  | 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2024年3月26日于首钢长钢

## B标段
附件3：
比 选 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办2024-024
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 品牌/厂家 | 交货期 | 申报单位
1 | S24037412 | 防爆动力配电箱 | 防爆等级不低于ExdⅡCT4 | SS2360-D2 | 个 | 1
2 | S24037413 | 动力配电箱 | JXF3007a 600×800×300mm （宽×高×深） | SS2360-D2 | 个 | 1
3 | S24037414 | 防爆动力配电箱 | 防爆等级不低于ExdⅡCT4 | SS2360-D2 | 个 | 2
4 | S24037407 | 照明配电箱 | PZ30-24(暗装) | SS2360-D1 | 个 | 1
5 | S24037497 | 室外型防爆壁挂仪表箱 | 宽×高×深（400×550×300）防爆等级：EXdⅡBT4 含壁挂安装支架等附件 仪表箱内设备见：SS2360-K1-8 | SS2360-K1 | 面 | 1
6 | S24037498 | 室外型防爆壁挂仪表箱 | 宽×高×深（300×350×300）防爆等级：EXdⅡBT4 含壁挂安装支架等附件 仪表箱内设备见：SS2360-K1-9 | SS2360-K1 | 面 | 1
7 | S24037499 | 室外型防爆壁挂仪表箱 | 宽×高×深（400×550×300）防爆等级：EXdⅡBT4 含壁挂安装支架等附件 仪表箱内设备见：SS2360-K1-10 | SS2360-K1 | 面 | 1
合计 | [5 empty] | 8
投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [6 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时付款方式响应标书即可。
3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。
|  | 报价人（章）： |  |  |  | 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2024年3月26日于首钢长钢

## Sheet1
附件3：
比 选 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办2024-024
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 品牌/厂家 | 交货期 | 申报单位
1 | S24037366 | 柜式单冷空调 | 型号：LFD-12，制冷量：12KW，功率：3.9KW/380V |  | 台 | 2
合计 | [5 empty] | 2
投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [6 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时付款方式响应标书即可。
3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。
|  | 报价人（章）： |  |  |  | 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2024年3月26日于首钢长钢