首钢长治钢铁有限公司设备处“2024年长钢各主产单位空调维保项目”招标文件


附件2:

授 权 委 托 书
首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            
（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。
兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理2024年长钢各主产单位空调维保项目（长招标2024-024）的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。
    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。
授权期限：2024年4月10日至 2024年6月 30日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。
代理人姓名：         职务：           联系方式：
代理人身份证复印件（粘贴处）：
代理人签字：   
                           授权人盖章（行政公章）：
                           法定代表人盖章并签字:
                                           年      月     日
	附件3              投标货物数量及价目表

	序号
	使用区域及地点
	规格 型号
	参数/功率
	设备编号
	修理内容
	项目维修价格（元）
	单台合计（元）
	备注
	使用单位

	1
	炼焦作业区地面除尘站变频器室空调
	FGR60Pd/D（2）Na
	27KW
	8504913000111
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	焦化厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	2
	化产作业区煤气鼓风机变频器室空调
	FGR60Pd/D（2）Na
	27KW
	8504913000066
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	焦化厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	3
	化产作业区煤气鼓风机变频器室空调
	FGR60Pd/D（2）Na
	27KW
	1512483000159
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	焦化厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	4
	干熄焦作业区变频器室空调
	FGR60Pd/D（2）Na
	27KW
	1512483000169
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	焦化厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	5
	化产作业区冷鼓电气室空调
	LF-70DSF
	20.8KW
	HC0701808009
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	焦化厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换风机皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	6
	棒线粗中轧配电室1#中央空调
	惠康L300
	300
	H06120136 
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；补充主电室内部分缺失风口；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	7
	棒线粗中轧配电室2#
 中央空调
	惠康L300
	300
	 H06120133 
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；补充主电室内部分缺失风口；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	8
	棒线
 预精轧配电室3#中央空调
	惠康L300
	300
	H06120134
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；补充主电室内部分缺失风口；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	9
	棒线
 预精轧配电室4#中央空调
	惠康L300
	300
	 H06120135
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；补充主电室内部分缺失风口；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	10
	棒材主电室1#央空调
	惠康L365
	365
	H04100325
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；主电室内部分风口缺失需要补充；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	11
	棒材主电室2#中央空调
	惠康L365
	365
	 H04100326
	1.水系统保养维护：主管道清洗除垢；支管道清洗除垢、消毒处理；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗或更换；水泵及电机的维护及保养，电流检测；冷凝器清洗。 
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换皮带）。                                                                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.冷凝器保养维护：清洗壳管冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换冷冻机油（含机油CPI320）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；从放油口用加油泵加入冷冻机油至视油镜满位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换机油滤芯(含机油滤芯）：关闭压缩机进排气阀门，利于压缩机内余压排出冷冻机油；取出滤芯下的除铁硝磁铁，清除铁硝并清理油道；更换机油滤芯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、补充制冷剂及调试：开机试运行，补充冷媒压力至额定值；调整冷冻机油液位至视油镜的2/3处；检查排气压力、温度不超过限额；吸气压力和机油压差符合规定值；电流值及三相偏差值符合机组铭牌规定。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换干燥滤芯：关闭干燥过滤器两端的截止阀，放出内部的制冷剂；拆卸过滤器，更换干燥滤芯；利用管道内冷媒的压力排出过滤器中的空气后，开启两端的截止阀待整机调试。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、风道维护、更换：主电室内风管保温修复；主电室内部分风口缺失需要补充；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换空气过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11、更换进出水蝶形阀门。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12、更换水系统流量开关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14、更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15、更换交流接触器、热继电器、测温电阻。
	
	
	
	

	12
	棒材主电室1#风管机空调
	格力FGR60/B机组
	60
	8504810000013
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	该空调每套含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	13
	棒材主电室2#风管机空调
	格力FGR60/B机组
	60
	8504810000014
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	该空调每套含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	14
	棒线精整主电室1#风管机空调
	惠康LF68机组
	68
	H09120054
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.风道维护、更换：风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	15
	棒线精整主电室2#风管机空调
	惠康LF68机组
	68
	 H09120055
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.风道维护、更换：风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	16
	棒线水泵房主电室1#风管机空调
	惠康LF68机组
	68
	H36120722
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.风道维护、更换：风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	17
	棒线水泵房主电室2#风管机空调
	惠康LF68机组
	68
	H36120723
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.风道维护、更换：风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	18
	棒线主电室1#风管机空调
	FGR25
	25
	8504803000091
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	19
	棒线主电室2#风管机空调
	FGR25
	25
	8504803000026
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	20
	棒线主电室3#风管机空调
	FGR25
	25
	8504803000036
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	21
	棒线主电室4#风管机空调
	FGR25
	25
	8504803000092
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	22
	棒线主电室5#风管机空调
	FGR25
	25
	515683000144
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	23
	棒线主电室6#风管机空调
	FGR25
	25
	515683000180
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	24
	棒线主电室7#风管机空调
	FGR25
	25
	515683000179
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。更换内外风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换补缺。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机或电机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	25
	型钢2#配电室中央空调
	YFM-V-120
	120
	0711A
	1、风机盘管清洗保养，数量38个：对翅片上的尘土清洗；对风机及叶轮除尘清洗、消毒处理；风盘进出风口段风管的除尘；对回风百叶、过滤网、送风百叶的清洗；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗；对表冷器进行预膜处理；对电机轴承、叶轮、电机的检修、维护、更换；对温控器进行检修、维护、更换。
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2、对末端各分支水管检查更换，对末端风盘的软连接进行检查更换，严防因末端部分漏水造成配电柜的严重损毁。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3、清洗冷凝器（去除冷凝器内部的集尘、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4、检查风机电机，更换两端的轴承、风叶。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5、检修水循环系统：对水泵电机加注润滑油，检查更换机械密封和叶轮；检修单向阀及其他阀门，使之动作灵活，关闭严实。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、更换过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换进出水阀门。  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、更换水系统流量开关。    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换交流接触器、热继电器、主控板和操作显示屏。   
	
	
	
	

	26
	型钢3#配电室中央空调
	YFM-V-60
	60
	0711B
	1、风机盘管清洗保养，数量38个：对翅片上的尘土清洗；对风机及叶轮除尘清洗、消毒处理；风盘进出风口段风管的除尘；对回风百叶、过滤网、送风百叶的清洗；清洗软连接部分；Y型过滤器清洗；对表冷器进行预膜处理；对电机轴承、叶轮、电机的检修、维护、更换；对温控器进行检修、维护、更换。
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2、对末端各分支水管检查更换，对末端风盘的软连接进行检查更换，严防因末端部分漏水造成配电柜的严重损毁。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3、清洗冷凝器（去除冷凝器内部的集尘、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4、检查风机电机，更换两端的轴承风叶。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5、检修水循环系统：对水泵电机加注润滑油，检查更换机械密封和叶轮；检修单向阀及其他阀门，使之动作灵活，关闭严实。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6、更换水系统压力表。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7、更换过滤网，与机组配套，和原机型号规格一致。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8、更换进出水阀门。  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9、更换水系统流量开关。    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10、更换交流接触器、热继电器、主控板。   
	
	
	
	

	27
	型钢2#电抗器室空调
	HASD-540
	17.6
	H36120723
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	28
	型钢1#配电室空调
	HASD-540
	17.6
	H36120722
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	29
	棒线加热2#操作室空调
	LF-34
	19.2
	H164BFKN
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	30
	棒线直轧配电室空调
	LF-45
	18*2
	H164BFKN
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	该空调含1台室内机2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	31
	棒线南线加热炉配电室 
	LFN-29
	10.2*2
	H36120695
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	该两处空调各含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	32
	棒线  北线加热炉配电室空调
	LFN-29
	10.2*2
	H36120693
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油）。                                                                
	
	
	该两处空调各含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护：检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.风道维护：主电室内风管保温修复；风道吊装加固，空调风管水路锈蚀漏水的节段要及时更换，杜绝漏水问题。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换风机、皮带。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	33
	棒材高压穿水变频室空调
	LF-22
	10*2
	H35110083 H3611063
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	34
	棒材加热炉配电室空调
	LF-29
	10.2*2
	H35110083 H3611063
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、内外主控板。
	
	
	
	

	35
	棒材精整配电室空调
	LFN-30
	11*2
	H36120697 H36120693
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	该空调含2台室外机
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟，损坏的压缩机更换一台。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	36
	型钢加热炉配电室空调
	LFN-29
	10.2
	ZGXG029
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	37
	型钢高压配电室空调
	LFN-30
	11
	H21S47093-4
	1.蒸发器清洗：清洗蒸发器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除蒸发器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换风机电机2台）。                                                                
	
	
	
	轧钢厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器（去除冷凝器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质）并进行预膜处理。                   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加氟。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对滤网缺失或滤网损坏的，进行对应尺寸滤网的更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.更换内外风机。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.更换交流接触器、热继电器、主控板和操作显示屏。
	
	
	
	

	38
	炼钢厂运转作业区风机房高压室空调1
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502000961
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	39
	炼钢厂运转作业区风机房高压室空调2
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502000958
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	40
	炼钢厂运转作业区风机房高压室空调3
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502000960
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	41
	炼钢厂运转作业区水泵站高压室空调1
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502001889
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	42
	炼钢厂运转作业区水泵站高压室空调2
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502005085
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	43
	炼钢厂运转作业区水泵站高压室空调3
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502005096
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	44
	炼钢厂运转作业区水泵站高压室空调4
	RF28W/D-N5
	15.1KW
	9633502002091
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	45
	炼钢厂运转作业区风机房高压变频二层空调3
	RF28WPd/BNa(I)
	15.5KW
	2614582017848
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	46
	炼钢厂运转作业区水泵房1#低压室空调1
	RF28WPd/BNa(I)
	15.5KW
	2614582017839
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	47
	炼钢厂运转作业区水泵房1#低压室空调2
	RF28WPd/BNa(I)
	15.5KW
	2614582017847
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	48
	炼钢厂连铸作业区8#机出坯红外定尺室空调
	RF28W/B-N5
	16.4KW
	8613172010844
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	49
	炼钢厂连铸作业区7#机电气室空调
	FGR20Pd/DNa（O）
	16.4KW
	6119500003206
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	50
	炼钢厂转炉作业区三楼配电室空调1
	GMV-900WM/A2
	40KW
	269123000301
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	外机1台，内机5台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	51
	炼钢厂转炉作业区三楼配电室空调2
	GMV-900WM/A2
	40KW
	269123000302
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	外机1台，内机5台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	52
	炼钢厂转炉作业区主控室空调1
	GMV-900WM/A2
	40KW
	2691230001929
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	外机1台，内机5台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	53
	炼钢厂转炉作业区主控室空调2
	GMV-900WM/A2
	40KW
	2691230002651
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	外机1台，内机5台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	54
	炼钢厂转炉作业区主控室空调3
	GMV-900WM/A2
	40KW
	2691230001910
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	外机1台，内机5台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	55
	炼钢厂运转作业区风机房高压变频二层空调1
	JKFD70QS2/NaB
	53.2KW
	1521204000008
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	内机1台，外机2台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	56
	炼钢厂运转作业区风机房高压变频二层空调2
	JKFD70QS2/NaB
	53.2KW
	1521204000007
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	内机1台，外机2台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	57
	炼钢厂连铸作业区8#机配电室空调(东)
	JKFD100QS2/NaB
	57.2KW
	1536454000016
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	内机1台，外机2台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	58
	炼钢厂连铸作业区8#机配电室空调(西)
	JKFD100QS2/NaB
	57.2KW
	1536454000017
	1.清洗内机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	内机1台，外机2台。
	炼钢厂

	
	
	
	
	
	2.对内机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.检查内机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗外机表冷器（去除蒸发器内部的水垢、铁锈等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对外机箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.检查外机风机，对风机轴承上油、更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.对膨胀阀、电磁阀、四通阀、截止阀、压力保护器部分进行检查或维修，对已损坏元件进行更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.制冷系统管路检查，是否有漏油、漏气、漏水等现象，有则处理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.冷媒压力测试及冷媒添加；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.过滤器更换；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.压缩机检查，声音、电流是否正常；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.内部电气元件和线路检查、紧固、清尘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.温控器检查；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.整机调试；
	
	
	
	

	59
	煤气柜高焦炉配电室
	GBFD-2040L
	15.6KW
	H030QWKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	60
	煤气柜焦炉风机配电室
	GBFD-2040L
	15.6KW
	H029QWKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	61
	煤气柜中心配电室
	GBFD-2056L
	33.6KW
	H031QWKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂10kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	62
	煤气柜转炉配电室
	RF26W/A-N5
	15.3KW
	9612282001185
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	63
	热电75T主控室
	LFD-29
	18.6KW
	2010087
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	64
	热电75T主控室
	LFD-29
	18.6KW
	2010088
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	65
	热电作业区环冷高压配电室
	LF-55N
	25.4KW
	H006SKKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂10kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	66
	热电作业区环冷高压配电室
	LF-55N
	25.4KW
	H005SKKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂10kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	67
	水汽45T锅炉配电室
	RF28w/D-N5（T）
	15.1KW
	9633502003090
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂5kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	68
	水汽工业污水主低压配电室
	LF-45
	19.2KW
	H539LGKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	69
	水汽工业污水主低压配电室
	LF-45
	19.2KW
	H540LGKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	70
	110KV钢东站10KV配电室
	LF-29
	29KW
	H36180235
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	71
	110KV钢东站10KV配电室
	LF-29
	29KW
	H36180237
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	72
	220KV长钢站主控室
	GBFD-2056L
	33.6KW
	H032QWKN
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	73
	1#35KV开闭所晶闸管室
	FGR60/B(2)-N4(I)
	24.5KW
	962373000235
	1.清洗蒸发器，去除蒸发器表面的灰尘、霉斑等杂质，并进行预膜处理；对箱体内的灰尘、积水进行清扫并消毒；检查风机（对风机轴承上油、更换）。                                                                 
	
	
	
	动力厂

	
	
	
	
	
	2.清洗冷凝器，去除冷凝器表面的灰尘、霉斑等杂质，去除表冷器外部的霉斑等杂质），并进行预膜处理。 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.氟系统保养维护，检查系统压力，对系统进行补焊、抽空、加R22制冷剂8kg，压缩机检查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.清洗滤网，对损坏的滤网进行更换。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.对电气元件进行检查、清灰。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	
	
	
	

	投标报价总计      元，人民币大写      。

	注： 该报价含13％增值税，所涉备件材料、技术服务费及往返运费等费用。   


附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的2024年长钢各主产单位空调维保项目（招标编号：2024－024）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金：伍仟元整。
1、投标现场交纳。
2、向贵公司账户汇款。
3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。
我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。
同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。
投标人：
法定代表人签字并盖章：
年    月    日
	附件6             投标人信息一览表

	公司名称
	
	住所地
	

	投标编号
	
	投标 名称
	

	纳税人资格
	
	投标标段
	

	法定代表人（负责人）
	
	身份证号
	

	委托代理人
	
	身份证号
	
	联系电话
	

	注册资本 （万元）
	
	实缴资本 （万元）
	
	企业联系电话
	

	股东组成
	
	持股比例
	

	
	
	持股比例
	

	
	
	持股比例
	

	董事
	
	监事
	

	资质证照
	
	等级、注册编号、有效期限及发证部门
	

	
	
	等级、注册编号、有效期限及发证部门
	

	
	
	等级、注册编号、有效期限及发证部门
	

	项目经理
	
	身份证号及注册专业
	

	安全员
	
	身份证号及注册专业
	

	工程师
	
	身份证号及注册专业
	

	认证证书
	
	相关认证范围、有效期限及认证单位
	

	
	
	相关认证范围、有效期限及认证单位
	

	
	
	相关认证范围、有效期限及认证单位
	

	    我公司承诺，所填各项信息均客观、真实、有效，如有不实，我公司自愿放弃本次投标机会自愿将已交纳的或承诺以相应帐存款相抵的投标保证金由招标人全额予以扣除，并知悉长钢公司有权将我公司及其相关人员列入长钢公司失信企业黑名单，同时放弃就此提出任何权利主张。



